## Sheet1
附件 3
柳江区节水型单位建设项目检查表
被检单位: 总分： 检查时间:
一、节水技术指标（50分）
序号 | 指标 | 计算方法 | 检查说明 | 评分规则 | 检查办法 | 分值 | 赋分 | 检查情况 | 备注
1 | 人均用水量 | 单位用水量/（单位人数×用水天数） （单位： L/人·d） | 1. 单位用水量是指统计周期内单位从各种水源获取的新水的总量，不包括单位内部利用的雨水、灰水等非常规水源。其中，统计周期必须是在节水单位建设任务完成后、正式提出验收申请前稳定运行的一段时间，要求至少1个月（含）以上。 2. 单位人数指在本单位工作的在编职工和非在编职工的年末人数总和，非在编职工指时间超过半年的借调人员和保安、保洁等物业服务人员。特殊情况，需有证明材料。 3. 广西地方标准《城镇生活用水定额》（DB45/T 679-2017）规定，事业单位用水定额先进值有食堂时为40 L/（人·d），无食堂时为20 L/（人·d）,水利行业一律采用先进值。 4. 水量数据应为水表等实测计量数据。 | 依据广西《城镇用水定额》（DB45/T 679-2017）中通用值进行判定： 人均用水量≤0.6×用水定额，得10分； 0.6×用水定额<人均用水量≤0.7×用水定额，得8分； 0.7×用水定额<人均用水量≤用水定额，得6分； 人均用水量>用水定额，不得分。 （档案馆、博物馆等其他公共机构，请自行查阅广西《城镇用水定额》中的相关指标） | 1. 查验以下材料和数据： （1）统计周期内该单位的用水总量数据，以自来水公司水费发票或抄表记录为依据。 （2）在编职工人数按编制本确定、非在编职工人数须提供由人事管理部门盖章认定的花名册，必要时查验聘用（借用、借调）合同或文件。 （3）单位抄表记录台账。 2. 现场抄录各级水表（抽查）读数。 | 10
序号 | 指标 | 计算方法 | 检查说明 | 评分规则 | 检查办法 | 分值 | 赋分 | 检查情况 | 备注
2 | 用水总量 | 本年度总用水量以推算方式求得。 本年度用水总量=（本年统计周期内的用水量/上年相同周期内用水量）×上年用水总量 （单位：m3） | 用水总量不应大于地方下达的用水计划。 1. 下达的用水计划包括单位办公区和住宅区的，或者包括多个不同单位办公区的，应当对用水计划进行合理分解，单独考核。 2. 本项的“统计周期”可与序号1相同或选取更长时段。 3. 下达的用水计划一般为全年的计划用水量，遇特殊情况，下达的计划用水量不足一年的，应进行统一换算。 4. 用水计划应为验收当年的数据。 5. 水量数据应为水表等实测计量数据。 | 用水总量≤地方下达的用水计划，得10分，每超过1个百分点扣2分，直至扣完。 （地方供水主管部门未下达用水计划的，以地方机关事务管理部门下达的能耗指标为准） |  | 10
序号 | 指标 | 计算方法 | 检查说明 | 评分规则 | 检查办法 | 分值 | 赋分 | 检查情况 | 备注
3 | 水计量率 | 水计量器具计量水量/总水量×100% | 用水单位水计量率须达到100%，次级用水单位水计量率需达到95%。 1. 《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789-2009）规定，水计量率是指在一定的时间内，用水单位（单位）、次级用水单位（该单位下属用水核算单位）、用水设备（用水系统）的水计量器具计量的水量占其对应级别全部水量的百分比。（用水单位为水计量率=一级水表计量水量/用水总量×100%） 2. 次级用水单位是本单位下属各个用水区域，包括办公楼（栋、楼层）、食堂、景观绿化、中央空调、浴室等相对独立的用水核算单元。 3. 水计量器具主要有水表、流量计（电磁、超声）等。配备原则：满足统计需要、公共供水与自备取水应分别计量、居民区与办区应分别计量、多个单位应分别计量。（次级用水单位水计量率=次级水表计量水量/一级水表计量水量×100%） | 用水单位水计量率达到100%，次级用水单位水计量率达到95%，全部达到得10分，有一项未达到不得分。 | 1. 查验以下材料或数据： （1）是否有水计量器具一览表（按级分列）、计量网络图； （2）是否有水量平衡测试成果（可自行计算或测试）；自行计算的，须经后勤处（科）盖章认定。 （3）统计周期内一级计量用水量与各级计量用水总量之比，误差取±3%。 2. 核实计算结果。 | 10
序号 | 指标 | 计算方法 | 检查说明 | 评分规则 | 检查办法 | 分值 | 赋分 | 检查情况 | 备注
4 | 节水器具普及率 | 节水设备器具数量/总用水设备器具数量×100% | 节水设备、器具数量占总用水设备、器具数量的比例为100%。 1. 节水设备、器具是指满足《节水型卫生洁具》（GB/T31436-2015），或有节水产品认证证书、或列入节水产品国标或地标、或列入《节能产品政府采购清单》、公共机构绿色节能节水技术产品参考目标以及各地区地方政府节水产品推荐目录的用水设备、器具。 2. 现场随机抽查的水龙头、便器、花洒等用水器具的比例不少于总数的10%，查看用水器具的节水标识、说明书、铭牌标志、政府采购网站，客观判断其是否为节水器具，如发现水压特别大，或存在漏水现象，或出水不灵敏、关水过分延迟等等，即使有节水证明材料，也应判定为不达标产品。 | 节水设备、器具数量占总用水设备、器具数量的比例为100%得10分，每低1个百分点扣2分，直至扣完。 | 1. 查验以下材料： （1）用水设备清单表，是否注明品牌型号，以及节水产品相关信息等。 （2）用水设备是否有相关证件，如合格证、节水产品认证、满足节水产品国标或地标、政府采购清单等等的证明材料；若缺失相关材料，应至少提供新安装用水器具的部分证明材料。 2. 随机抽查用水器具点不少于10处。 3. 核实计算结果。 | 10
序号 | 指标 | 计算方法 | 检查说明 | 评分规则 | 检查办法 | 分值 | 赋分 | 检查情况 | 备注
5 | 用水管网漏损率 | 用水管网漏损水量/用水总量×100% | 用水管网漏损率应≤1% 用水管网漏损率确定方法：选择一个完整用水周期，记录逐级水表自周期开始至结束的读数，分析逐级用水管网漏损率。如一二级用水计量之间的管网漏损量率为： 用水管网漏损率=(一级水表计量的水量-二级水表计量的水量)/一级水表计量的水量×100%±3% （误差取±3%） | 用水管网漏损率≤1%，得5分；1%<用水管网漏损率≤2%，得3分；用水管网漏损率>2%，不得分。 | 1. 查验以下材料： （1）水平衡测试报告中用水管网漏损率是否超过2%； （2）无水平衡测试报告，可自行核算，则须提供计算过程及数据佐证材料。 （3）自来水公司月水费发票与单位抄表台账数据。 2. 抽查用水点、管网是否有漏水现象。 3. 有条件的，可关闭全部或部分用水单元用水阀门，若水表继续走动，则表明有漏损，可按检查时间推算其漏损水量。 4. 核实计算结果。 | 5
6 | 中央空调冷却补水率 | 中央空调冷却塔（或设备）补水量/中央空调冷却塔（或设备）总循环水量×100%。 | 中央空调冷却补水率≤1% 1. 无中央空调的，按缺项处理； 2. 有中央空调的，应当安装新水（补水）水表和循环水表； 3. 有中央空调，但因无补水量和总循环水量计量数据，无法计算补水率。 | 中央空调冷却补水率≤1%得5分，每高0.2%，扣1分，直至扣完。 | 1. 查看新水（补水）水表和循环水表抄表数据。 2. 核实计算结果。 | 5
二、节水管理指标（50分）
序号 | 指标 | 考核方法 | 检查说明 | 评分规则 | 检查办法 | 分值 | 赋分 | 检查情况 | 备注
1 | 规章制度 | 现场查看、随机抽查 | 以单位名义制定、印发巡回检查、设备维护、用水计量管理等节水管理规章和制度。 | 1）建立巡回检查、设备维护、用水计量等节水管理规章和制度，每建立一项得1分，满分3分； 2）建立节水管理岗位责任制，明确节水主管领导、主管部门和节水管理人员得3分； 3）编写用水计划实施方案并落实下达的用水计划得2分，完成当年内部节水指标得2分； 4）制定节水目标责任制和考核制度得2分。 | 查看文件是否盖章有效，随机抽查单位内部各用水部门是否熟知相关制度。 | 12
|  |  | 建立节水管理岗位责任制，明确节水主管领导、主管部门和节水管理人员。 明确节水管理岗位（可一岗多人）的工作职责与内容，明确节水主管领导，明确主管部门、节水管理人员。 |  | 查看文件是否盖章有效，查看岗位人员配置和实际工作履行情况及效果。
|  |  | 编写用水计划实施方案并落实下达的用水计划，完成当年内部节水指标。 1. 用水计划实施方案包括用水计划分解、单位内部各个用水部门具体节水指标等；用水计划分解、节水指标。 2. 完成节水指标。 |  | 1. 查看文件是否盖章有效 2. 查看用水计划实施方案是否含用水计划分解、节水指标等 3. 查看节水指标完成情况
|  |  | 制定内部节水目标责任制、节水考核制度。 |  | 查看文件是否盖章有效
序号 | 指标 | 考核方法 | 检查说明 | 评分规则 | 检查办法 | 分值 | 赋分 | 检查情况 | 备注
2 | 计量统计 | 现场勘查、核实数据 | 依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），用水计量器具的配备按分户、功能分区实现二级计量。 至少按一种方式实现二级计量 1. 按分户:（1）与其他行业系统合在一起共同办公，但本单位办公区是相对独立的，应安装计量实现分户；（2）本单位有多栋办公楼的，每栋办公楼应安装二级计量实现分户；（3）本单位内部机构和直属单位办公区相对独立的，应安装二级计量实现分户。 2. 按功能分区:按办公区、食堂、对外服务场所、外租场所、体育娱乐文化、后勤服务区、独立会场、科技实验、绿化、中央空调等功能区单独安装二级计量。 | 1）依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），用水计量器具的配备按分户、功能分区实现二级计量，得3分；仅实现分户计量得1分； 2）用水原始记录和统计台账实现分户、功能分区二级，且记录完整得3分；仅实现分户，且记录完整得1分； 3）建立用水实时监控系统/平台，或能耗监控平台涵盖了用水系统得3分。 | 1. 查看计量网络图。 2. 抽查内设机构、直属单位办公区。 3. 抽查各个功能分区。 | 9
|  |  | 用水原始记录和统计台账实现分户、功能分区二级，且记录完整。 1. 用水原始记录和统计台账，按全部分户、功能分区二级记录完整。 |  | 查看用水原始记录本和统计台账。
|  |  | 建立用水实时监控系统/平台，或能耗监控平台涵盖了用水系统。 1. 监控数据应实时连续、符合实际，监控数据不影响用水统计。 |  | 现场核查水表与监控系统平台数据符合性。
序号 | 指标 | 考核方法 | 检查说明 | 评分规则 | 检查办法 | 分值 | 赋分 | 检查情况 | 备注
3 | 管理维护 | 现场查看、复核 | 定期巡护和维修用水设施设备。 | 1）定期巡护和维修用水设施设备且记录完整得2分； 2）无擅自停用节水设施行为得1分； 3）有完整的管网图得2分； 4）有完整的计量网络图得2分； 5）近3年内利用水平衡测试等方式进行节水诊断的得2分； 6）绿化采用喷灌、滴灌等高效节水灌溉方式得2分。 | 现场查看巡护和维修记录本，抽查实际情况。 | 11
|  |  | 有无擅自停用节水设施行为。 |  | 结合“一、4”进行现场抽查。
|  |  | 管网图应清晰准确、符合设计规范。 |  | 查看管网图。
|  |  | 计量网络图应清晰准确、符合设计规范。 |  | 查看计量网络图。
|  |  | 近3年内开展水平衡测试（可自行测试）等方式进行节水诊断，或者利用智能用水管理系统数据，或者利用一、二、三级水表抄表数据进行节水诊断且结果有效。 |  | 查看水平衡测试报告、节水诊断分析或自行计算过程及有效性。
|  |  | 绿化用地需采用节水器具对其进行浇灌、喷灌、滴灌等高效节水灌溉。 |  | 对照资料查看绿化用地节水器具
4 | 非常规水利用 | 现场查看 | 建设雨水集蓄设施并有效利用。 | 1）建设雨水集蓄设施并有效利用得3分； 2）建设灰水、纯净水尾水、空调冷凝水等水处理再利用装置并用于景观、绿化等的，每建设一项得1分，满分3分。 | 对照资料查看雨水收集利用情况。 | 6
|  |  | 建设灰水、纯净水尾水、空调冷凝水等水处理再利用装置并用于景观、绿化等；如无纯净水净化设施、空调，可缺项。 |  | 对照资料查看水处理再利用情况。
序号 | 指标 | 考核方法 | 检查说明 | 评分规则 | 检查办法 | 分值 | 赋分 | 检查情况 | 备注
5 | 宣传教育 | 现场查看、随机抽查 | 1. 购买、编制或定制过宣传材料，如节水常识、节水知识读本、节水倡议书、节水承诺书、节水文创用品等，向各办公人员发放。 2. 开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座，至少有1项 | 1）编制或定制节水宣传材料得1分，开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座得2分； 2）在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标语得2分，一处未实施扣0.5分，直至扣完； 3）在办公楼大厅滚动播放节水宣传标语得1分； 4）定期发布节水信息，对浪费水现象进行曝光得2分； 5）动员职工积极参与节水、护水志愿活动得2分； 6）发挥新媒体作用，普及节水知识、宣传经验做法得2分。 | 查看相关材料、场景照片、视频等。 | 12
|  |  | 在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标语。主要用水场所包括洗手间、食堂、茶水间、浴室、实验室、绿化场所、主要会场等。用水器具包括水龙头、冲厕水箱、等。相关节水标语包括节水提示、警示等。 |  | 现场结合“节水器具普及率”开展抽查。
|  |  | 定期发布节水信息，对浪费水现象进行曝光。 1. 至少有1次利用滚动屏、公示、内部通报等方式发布单位用水量、节水指标完成情况的信息； 2. 对浪费水现象进行曝光；浪费水现象包括会议后没有带走喝完的水。 |  | 查看相关材料、场景照片、视频等。
|  |  | 组织职工参与节水、护水志愿活动，如组织职工进校园授课、进社区宣讲、签节水承诺书等； |  | 查看相关材料、场景照片、视频等。
|  |  | 在任意新媒体，如微博、微信公众号、抖音、B站等上普及节水知识、宣传经验做法 |  | 查看相关材料、场景照片、视频等。
三、特色创新指标
评分规则 | 检查说明 |  |  | 评分规则 | 验收办法 | 分值 | 赋分 | 检查情况 | 备注
对体现地方特色，取得显著成效的节水技术和管理等方面创新工作，视创新工作成效赋分。 其指标按类别分别A类和B类，其中A类为一般机构，B类为水利行业 | A类 | 1. 节水改造成效显著，改造前后差别巨大，节水率≥20%。 2. 原节水型单位，复核时人均用水量仍然达标。 3. 人均用水量达到用水定额标准中的先进值。 4. 节水宣传成效突出，设置集中展示区、制作宣传视频、邀请相关单位参观学习等等，或在主流媒体如地方卫视和报纸上宣传报道。 5. 节水管理技术先进，使用用水智能监控系统或拥有节水专利发明等重大创新，采用合同节水管理模式 |  | 1. 节水改造成效显著，改造前后差别巨大，节水率≥20%，1分 2. 原节水型单位，复核时人均用水量仍然达标，1分 3. 人均用水量达到用水定额标准中的先进值，1分 4. 节水宣传成效突出，设置集中展示区、制作宣传视频、邀请相关单位参观学习等等，或在主流媒体如地方卫视和报纸上宣传报道，有一项加1分，最高3分 5. 节水管理技术先进，使用用水智能监控系统或拥有节水专利发明等重大创新，3分；采用合同节水管理模式，5分 （本项最高10分） | 对照申请材料，现场核查、综合评价、验收组集体讨论确定。 | 10
| B类 | 1. 节水改造成效显著，改造前后差别巨大，节水率≥20%的。 2. 原节水型单位，复核时人均用水量达到先进值。 3. 节水宣传成效突出，如设置集中展示区、制作宣传视频、宣传报道上主流媒体如地方卫视和报纸等等。 4. 节水管理技术先进，拥有节水专利发明等重大创新的；采用合同节水管理模式的。 6. 示范带动地区节水型单位建设，视地区节水单位整体达标率和宣传成效定。 |  | 1. 节水改造成效显著，改造前后差别巨大，节水率≥20%的，1分 2. 原节水型单位，复核时人均用水量达到先进值，1分 3. 节水宣传成效突出，如设置集中展示区、制作宣传视频、宣传报道上主流媒体如地方卫视和报纸等等，有一项加1分，最高2分 4. 节水管理技术先进，拥有节水专利发明等重大创新的，2分；采用合同节水管理模式的，3分 6. 示范带动地区节水型单位建设，视地区节水单位整体达标率和宣传成效定，1-2分 （本项最高5分） |  | 5